## specifikacija
Red.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. KOTLOVSKA POSTROJENJA
1. | Servis, kontrola i pregled toplovodnih kotlova prije početka sezone grijanja, uključujići: otpajanje plinskih rampi, otvaranje kotlova radi čišćenja (u dogovoru s područnim dimnjačarem), kontrolu automatskih i kaskadnih regulacija, te izdavanje zapisnika o pregledu kotlova i nepropusnosti plinske instalacije, prije početka sezone grijanja
| BUDERUS LOGANO GE 515 | kom | 1 | 0 | 0
| STABRATERM ST 250 TV | kom | 1 | 0 | 0
| STABRATERM ST 350 TV | kom | 1 | 0 | 0
| VIESSMANN VITOROND 200 | kom | 2 | 0 | 0
| VIESSMANN VITOCROSAL 200 | kom | 2 | 0 | 0
| STABRATERM ST 100 TV | kom | 2 | 0 | 0
| BUDERUS LOGANO GE 315 | kom | 1 | 0 | 0
| VAILLANT VK 48/1-1XE | kom | 1 | 0 | 0
| VAILLANT VK INT 48/1E | kom | 1 | 0 | 0
2. | Servis plamenika i zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova 1x godišnje prije početka sezone grijanja
| WEISHAUPT WG 40 N/1-A | kom | 3 | 0 | 0
| WEISHAUPT WG 40 N/1-A | kom | 2 | 0 | 0
| WEISHAUPT WG 30 N/1-C | kom | 1 | 0 | 0
| VIESSMANN VMA III-4 | kom | 2 | 0 | 0
| GIERSCH RG 30 N | kom | 2 | 0 | 0
3. | Intervencije i servis kotlova i plamenika prilikom puštanja kotlovnica u pogon, te tokom ogrijevne sezone, uključujući: zamijenu neispravnih dijelova (elektroda ionizacije, elektroda paljenja, vanjskih osijetnika temperature, zamjene neispravnih dijelova automatske regulacije i dr.)
|  | kpl | 8 | 0 | 0
4. | Servis bojlera za pripremu tople vode PTV - Viessmann u kotlovnici na Strossmayerovom trgu 14.
|  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Izmjena ionske mase i soli za ionske omekšivače vode.
|  | kom | 3 | 0 | 0
6. | Kontrola nepropusnosti kompletnog sustava kotlovnice.
|  | kpl | 8 | 0 | 0
7. | Podmazivanje navojnih vretena na ventilima grafitnom masti i kontrola njihova rada (zatvaranje/otvaranje, neispravne zamjeniti u radu), dva puta (2x) godišnje.
|  | kom | 25 | 0 | 0
8. | Kontrola i čišćenje hvatača nečistoće jedan puta (1x) godišnje, obvezno nakon sezone grijanja.
| DN25-DN100 | kom | 10 | 0 | 0
9. | Kontrola rada kotlovske automatike za rad pumpi (radne i rezervne, jedan puta (1x) mjesečno zamijeniti u radu), zaštitnih pumpi kotla , te cirkulacijske pumpe za PTV
|  | kom | 8 | 0 | 0
10. | Dolazak na mjesto rada po prijavi tehničke službe investitora radi (dopunjavanja sustavaa, odzračivanja sustava po obijektu, podešavanja parametara grijanja i dr.)
|  | kom | 8 | 0 | 0
11. | Demontaža postojećih i ugradnja novih sigurnosnih ventila proizvod Specijalna oprema lučko tip: S-VON , uz ventil isporučiti baždarni list i tvorniko ispitivanje dimenzija:
| DN 40 6/4" 3,0 bara | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Demontaža graničnika od previsoke temperature i zaštitu od nestanka vode, te montaža novog, proizvod Viessman WNS-WP 6, te spajanje i puštanje u pogon
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Servis ionskog omekšivaća vode Pireko tip: OV-1,5-S od strane ovlaštenog servisera
|  | kpl | 3 | 0 | 0
14. | Radni sati pripomoći po kvalifikacijama kod sitnih popravaka.
| VKV | h | 1 | 0 | 0
| KV | h | 1 | 0 | 0
1. UKUPNO KOTLOVSKA POSTROJENJA |  |  |  |  | 0
Red.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
2. PLINSKI BOJLERI
1. | Servis i kemijsko čišćenje plinskog kombi aparata pred sezonu grijanja, (zamjena u radu: cirkulacijskih pumpi, ventilatora ,upravljačke automatike i zidnih termostata) te izdavanje zapis tip:
| VAILLANT¨VU SOE 242/2-5 | kom | 1 | 0 | 0
| VEISSMANN VITOPEND 222 | kom | 1 | 0 | 0
2. | Preventivni obilazak plinskih aparata dva puta (2x) godišnje u svrhu kontrole rada, te izrada zapisnika o obavljenom nadzoru. | kpl | 2 | 0 | 0
2. UKUPNO PLINSKI BOJLERI |  |  |  |  | 0
Red.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
3. GRIJANJE I KLIMATIZACIJA
1. | Zamjena radijatorskog ventila s dvostrukom regulacijom, kutni ili ravni DN15 ili DN20, uključujući preinaku radijatorskog priključka, te ličenje temeljnim bojom u dva sloja i završnim lakom otpornim na povišenu temperaturu.
| Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prem potrebi. | kom | 1 |  | 0
2. | Zamjena radijatorske prigušnice, kutna ili ravna (DN15 ili DN20), uključujući preinaku radijatorskog priključka, te ličenje temeljnim bojom u dva sloja i završnim lakom otpornim na povišenu temperaturu.
| Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prem potrebi. | kom | 1 |  | 0
3. | Zamjena radijatorskog odzračnog pipca.
| Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prem potrebi. | kom | 1 |  | 0
4. | Zamjena radijatorske ispusne slavine DN10 (3/8").- DN 20 (3/4")
| Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prem potrebi. | kom | 1 |  | 0
5. | Zamjena automatskog odzračnog ventila na vertikalama
Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prem potrebi.
| (3/8") - DN 20 (3/4") | kom | 1 |  | 0
kutni:
| (1") - DN 32 (5/4") | kom | 1 |  | 0
6. | Zamjena ispusne slavine na cijevovodu DN10 (3/8").- DN 20 (3/4")
| Jednična cijena se iskazuje po komadu. Stvarna količina utvrditi će se prema potrebi. | kom | 1 |  | 0
7. | Preinaka i pripasivanje radijatorskog priključka kod zamjene radijatorske armature.
| Jednična cijena se iskazuje po kompletu. Stvarna količina utvrditi će se prema potrebi. | kpl | 1 |  | 0
13. | Odzračivanje, ponovno punjenje instalacije, te balansiranje sustava grijanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. UKUPNO GRIJANJE I KLIMATIZACIJA |  |  |  |  | 0
Red.br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
4. VENTILACIJA
1. | Redovan servis i pregled unutarnjih jedinica klimatizacijskih sustava za dezinfekciju. Stavka uključuje servisni pregled unutarnje jedinice te pripadajuće instalacije, čišćenje i dezinfekciju filtera unutarnje jedinice, isparivača, maske, ususnih i istrujnih elemenata, tave za skupljanje kondenzata.
| unutarnje jedinice | kom | 55 | 0 | 0
2. | Dolazak na lokaciju, detekcija kvara, popravak ventilokonvektora uz dobavu i ugradnju novog motora ventilatora.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. UKUPNO VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. KOTLOVSKA POSTROJENJA |  |  |  |  | 0
2. PLINSKI BOJLERI |  |  |  |  | 0
3. GRIJANJE I KLIMATIZACIJA |  |  |  |  | 0
4. VENTILACIJA |  |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
|  | PDV 25%: |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0