## Naslovnica
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb
TROŠKOVNIK
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
CJELOVITA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI: GUNDULIĆEVA 24/1, ZAGREB
DIO 3. - DIO PROJEKTA OBNOVE KOJI SE ODNOSI NA OSTATAK CJELOVITE OBNOVE
Naručitelj: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb, OIB: 61989185242
Građevina: CJELOVITA OBNOVA ZGRADE NA ADRESI: GUNDULIĆEVA 24/1, ZAGREB
Datum: ožujak 2022.

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK |  |  | Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb |  | Sveukupna rekapitulacija | k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb |  |  |  | Sveukupna rekapitulacija
REKAPITULACIJA PREMA FAZAMA OBNOVE:
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA: |  |  | FAZA: | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
Grupa | Opis | Cijena (kn) | Grupa | Opis
A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | A. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI: | 0 | 0 | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | B. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0 | 0 | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: | 0 | 0 | 0
D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA TIPA SPRINKLER | 0 | D. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA TIPA SPRINKLER | 0 | 0 | 0
E. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC1230: | 0 | E. | SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: | 0 | 0 | 0
F. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | F. | VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: | 0 | 0 | 0
G. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | G. | GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA: | 0 | 0 | 0
H. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | H. | PLINSKA INSTALACIJA: | 0 | 0 | 0
I. | UGRADNJA DIZALA | 0 | I. | UGRADNJA DIZALA: | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: | 0 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0
| PDV 25% | 0 |  | PDV 25% | 0 | 0 | 0
| SVEUKUPNO : | 0 |  | SVEUKUPNO : | 0 | 0 | 0
Napomena: U sveukupnoj rekapitulaciji grupe radova Faze 3. projekta obnove koja se odnosi na OSTATAK RADOVA ZA CJELOVITU OBNOVU označene su crnom, dok su grupe radova Faze 1. i 2. projekta obnove koje se odnose na konstrukcijsku i energetsku obnovu označene sivom bojom. Troškovničkim stavkama unutar ovog troškovnika prikazani su samo radovi čija je izvedba predviđena unutar Faze 3. projekta obnove.
Datum:
Ponuditelj (potpis):

## GO
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | A. Građevinsko obrtnički radovi
Red. br. | Opis stavke | Tehnička specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
A. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
5.0 ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada novog terazzo poda na mjestima gdje se demontira, izvodi se u debljini od 3 cm na novom estrihu. Sve izvesti prema sačuvanom uzorku terazza. | 5.3.
|  |  | m2 | 35 |  | 0 |  |  | 0
2 | Izrada podgleda stropova od gipskartonskih ploča u dva sloja 2x1,25 cm . | 5.9.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  |  | 0
3 | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u dva sloja 2x1,25 cm ukupne debljine 15 cm. | 5.10.
|  |  | m2 | 200 |  | 0 |  |  | 0
4 | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u dva sloja 2x1,25 cm. Potrebna otpornost zida na požar REI/EI90 u skladu s požarnim elaboratom – zadnja ploča ploča klase gorivosti EI90. Ukupna debljna zida 15 cm. | 5.11.
|  |  | m2 | 110 |  | 0 |  |  | 0
5 | Izrada pregradnih zidova sanitarija od vodootpornih gips kartonskih ploča, debljina zida 15 cm. | 5.12.
|  |  | m2 | 95 |  | 0 |  |  | 0
6 | Žbukanje unutrašnjih zidova i stropova vapnenim žbukama u dva sloja. | 5.13.
|  |  | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | 0
7 | Žbukanje pročelja vapnenim žbukama. | 5.14.
|  |  | m2 | 950 |  | 0 |  |  | 0
8 | Izrada novog lijevanog poda na bazi cementa - epocon poda. | 5.15.
| podrum |  | m2 | 45 |  | 0 |  |  | 0
| katovi |  | m2 | 150 |  | 0 |  |  | 0
9 | Zidarska obrada prilikom ugradnje novih unutarnjih i vanjskih vrata i prozora, u cijeni manja štemanja radi priljubljivanja stolarije/bravarije, pripomoć pri ugradnji te obrada mortom oko prozora/vrata nakon ugradnje. Obračun po komadu stolarije/bravarije bez obzira na veličinu. | 5.21.
|  |  | kom | 126 |  | 0 |  |  | 0
10 | Izrada i ugradnja izravnavajuće vodonepropusne cementne žbuke na podrumskim zidovima. Obračun po m2. | 5.22.
|  |  | m2 | 110 |  | 0 |  |  | 0
11 | Izrada pregradnih zidova od knauf ploča radi ugradnje elektrinstalacija, debljina zida 15 cm. | 5.23.
|  |  | m2 | 20 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 5.0 ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 STOLARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja parketa debljine 2 cm lijepljen, brušen, trokratno lakiran, u cijenu uključiti i kutne letvice. Obračun po m². | 9.1.
|  |  | m2 | 1150 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i ugradnja brodskog poda debljine 2,2 cm lijepljen, brušen, trokratno lakiran, u cijenu uključiti i kutne letvice. Obračun po m². | 9.2.
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  |  | 0
VRATA
3 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 90x200 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.3.
| A1; 12xL, 5xD | 1.-3.k | kom | 19 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 90x200 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. Vrata imaju mogućnost otvaranja za 180 stupnjeva | 9.4.
| A2 ; 2xL | 3.k | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih invalidskih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 90x200 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.5.
| A3; 1xD | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 60x200 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.3.
| A4; 9xL, 1xD | Pr.-3.k | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 90x215 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.3.
| A5; 2xL, 1xD | Pr. | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih punih drvenih vrata sa pripadajućim štokom sa skrivenim okovom, dimenzije 85x210 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.3.
| A6; 1xL | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih punih drvenih vrata s ostakljenjem, sa pripadajućim štokom i okovom, dimenzije 140x215 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.6.
| A7 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih punih drvenih vrata s ostakljenjem, sa pripadajućim štokom i okovom, dimenzije 150x215 cm, završno bojana u sivu RAL 7035. | 9.6.
| A8 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 9.0 STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 BRAVARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja „ograde“ bukobrana od alu profila oko klima uređaja na krovu, tlocrtne dimenzije 1,5 x 3,5 metara visine 2,0 metara. Obračun po komadu. | 10.1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i montaža vanjskih ljestvi s leđobranom za penjanje na krov. | 10.2.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i montaža vanjske ograde ravnih prohodnih krovova. | 10.3.
|  |  | m' | 90 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava i ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata dimenzije 150x225 cm, sa pripadajućim štokom i okovom, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI230-C. | 10.4.
| D1 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava i ugradnja protupožarnih vrata sa pripadajućim štokom i okovom,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI230-C. | 10.5.
| D2 (90 x 215) ; 2xL, 1xD | Pr. | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
| D3 (60 x 215) ; 2xL | Pr. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
| D4 (75 x 215); 1xL | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| D5 (90 x 200); 3xL, 3xD | 1.-3.k | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava i ugradnja protupožarnih vrata (R) dimenzija 65x200 cm, sa pripadajućim štokom i okovom, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI230-C-Sm. | 10.6.
| D6; 2xL | 1.-3.k | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dobava i ugradnja protupožarnih vrata dimenzije 65/200 cm, sa pripadajućim štokom i okovom, završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI230-C-Sm. | 10.7.
| D6a; 1xL | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata sa pripadajućim štokom i okovom,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI260-C-Sm. | 10.8.
| D7 (70 x 200); 1xL | K. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| D8 (80 x 200); 1xL | 2.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| D9 (90 x 200); 4xL, 4xD | 1.-3.k | kom | 8 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata dimenzije 90/200 cm,sa pripadajućim štokom i okovom,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Vrata imaju mogućnost otvaranja za 180 stupnjeva . Protupožarni razred klase EI260-C-Sm. | 10.9.
| D10; 1xL | 1.k | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava i ugradnja protupožarnih jednokrilnih vrata sa pripadajućim štokom i okovom ,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI 90-C. | 10.10.
| D11 (100 x 200); 1xD | Po. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| D11a (100 x 200+75); 1xD | Po. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| D12 (90 x 215); 1xL | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Dobava i ugradnja protupožarnih dvokrilnih vrata dimenzije 150/210 cm sa pripadajućim štokom i okovom,završno bojana u antracit boju RAL 7016. Protupožarni razred klase EI 90-C. | 10.11.
| D13 | Pr | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | Dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzije 150x215 cm, sa pripadajućim štokom i okovom, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.12.
| C1 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
13 | Dobava i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata dimenzije 150x210+62 cm, sa pripadajućim nadsvjetlom, štokom i okovom, završno bojana u antracit boju RAL 7016. | 10.13.
| C2 | Pr. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 10.0 BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica protukliznosti R11 u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje te završno čišćenje. Obračun po m². | 11.1.
|  |  | m2 | 35 |  | 0 |  |  | 0
2 | Nabava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u sanitarijama te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključene sve potrebne rubne inox lajsne, fugiranje i završno čišćenje. | 11.2.
|  |  | m2 | 235 |  | 0 |  |  | 0
3 | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica u interijeru te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje te završno čišćenje. Površina sokla je uključena u kvadraturu poda. Obračun po m². | 11.3.
|  |  | m2 | 95 |  | 0 |  |  | 0
4 | Nabava i ugradnja podnih keramičkih pločica na krovu te polaganje u fleksibilno ljepilo. U cijenu stavke uključena izvedba sokla, fugiranje te završno čišćenje. Površina sokla je uključena u kvadraturu poda. Obračun po m². | 11.4.
|  |  | m2 | 350 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 10.0 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1 | Ličenje žbukanih pročelja silikatnim, paropropusnim bojama. Obračun po m2. | 12.1.
|  |  | m2 | 950 |  | 0 |  |  | 0
2 | Ličenje žbukanih zidova i stropova interijera poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 12.2.
|  |  | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | 0
3 | Bojanje gipskartonskih pregrada u interijeru poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 12.3.
|  |  | m2 | 440 |  | 0 |  |  | 0
4 | Bojanje gipskartonskih stropova u interijeru poludisperzivnim bojama. Obračun po m2. | 12.3.
|  |  | m2 | 560 |  | 0 |  |  | 0
5 | Bojenje ograde uz prethodno struganje bojanih slojeva metala i drva. | 12.4.
|  |  | m' | 110 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 12.0 SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE
1 | Dobava i ugradnja metalnih pokretnih regala u arhivskim spremištima. Obračun po m1 duljine arhivskog regala (jednostrano). | 13.1
| 1k_07 |  | m' | 73.6 |  | 0 |  |  | 0
| 3k_03 |  | m' | 61.6 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i ugradnja odgovarajućeg sistema tračnica za pokretne regale u arhivskim spremištima. Obračun po m' prostora pod pokretnim kompaktnim ormarima. | 13.2
| 1k_07 |  | m' | 5.2 |  | 0 |  |  | 0
| 3k_03 |  | m' | 11.2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava, doprema i postavljanje prijenosnih ručnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara suhim prahom ili plinom. Postavljanje prema rasporedu u projektu. Uključena sva potrebna ispitivanja i označavanja. Obračun po kom. | 13.3
| aparat za gašenje suhim prahom(S6 +) - 12 JG |  | kom | 22 |  | 0 |  |  | 0
| aparat za gašenje plinom(CO2-5) - 5 JG |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava, doprema i postavljanje oznaka pristupačnosti i orijentacijskog plana za kretanje u građevini. Postavljanje sukladno Pravilniku i projektu. Obračun po komadu kompletno izvršenih radova. | 13.4
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava, doprema i postavljanje evakuacijskog stolca u građevini. Obračun po kom. | 13.5
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
13 | UKUPNO: RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI:
1 | Čišćenje gradilišta | 14.4
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja građevine | 14.5
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
14 | UKUPNO: PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1.0. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.0. | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0. | ZIDARSKI I ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | RAZNE DOBAVE I MONTAŽE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## EL
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | B. Elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
B. ELEKTROINSTALACIJE
4. | RAZVODNI ORMARI
1 | GRMO objekta, visine između 2400 i 2500mm, dubine 300 do 350 mm, odnosno prema potrebama sukladno radioničkoj dokumentaciji, u zaštiti IP55 prema IEC 60529, sa punim vratima otpornosti IK 10 prema IEC 62262 i bravom, od obojanog čelika sivom epoksi – poliesterskom bojom RAL 7035, izveden sukladno sa standardom IEC 62208, kompletno ožičen, označen i ispitan sa ugrađenom opremom prema tehničkoj specifikaciji i nacrtima.
| RAZJELNIK GRP | E.5.3.1 | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Automatska kompenzacija jalove snage s prigušnicama LSK 7% 43,75/6,25 kvar u čeličnom zidnom ormaru dimenzija 600x1211x311. Dobava, ugradnja i spajanje | E.5.3.1 | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | RP-1 razdjelnik, metalni , uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.1
| RAZJELNIK RP-1 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | RP-2 razdjelnik, metalni , uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.2
| RAZJELNIK RP-2 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5. | RP-2 razdjelnik, metalni , uzidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.3
| RAZJELNIK RP-3 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6. | RP-SP razdjelnik, metalni , nazidni s vratima sa ugrađenom opremom prema tehničkim specifikacijama specifikaciji i nacrtima | E.5.3.2.4
| RAZJELNIK RP-SP |  | kom | 1
| UKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ELETROINSTALACIJA OBJEKTA
1.1 | Instalacijska sklopka - isklopna, 230 V/10 A | E.6.2. | kom | 42
1.2 | Instalacijska sklopka - isklopna s indikacijkom žaruljom, 230 V/10 A | E.6.2. | kom | 2
2. | Instalacijska sklopka - izmjenična, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 32
3. | Instalacijska sklopka - križna, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 10
4. | Instalacijska sklopka - isklopna, 230 V/10 A u IPX5 zaštiti | E.6.2. | kom | 5
5. | Instalacijsko tipkalo, NO, 230 V/10 A. | E.6.2. | kom | 12
6. | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A. | E.6.2. | kom | 85
7. | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IP 31 | E.6.2. | kom | 14
8. | Utičnica 2P+E, 230 V/16 A, s poklopcem, IP X5 | E.6.2. | kom | 5
9. | Priključnica trofazna 400VAC u IPx5 zaštiti | E.6.2. | kom | 1
10. | Utičnica RJ45 Cat. 6, za FTP, - za bezalatno spajanje | E.6.2. | kom | 18
12. | Slijepi umetak | E.6.2. | kom | 35
14. | Dobava i ugradnja: Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, za ugradnju na zid, 300°, ugodivi, tangecijalni doseg 12 m, visina ugradnje cca. 2 m, IP 54 | E.6.2. | kom | 1
15. | Dobava i ugradnja: Kombinirani senzor, prisutnosti - PIR i svjetla, stropni ugradbeni/nadgradni ovisno o poziciji, 360°, ugodivi, tangecijalni doseg min 12 m, visina ugradnje do 4 m, IP 20 | E.6.2. | kom | 21
16. | Dobava i ugradnja: Sklopni element za daljinsko isključenje napajanja, 230V/10A, 2xCO, dva prekretna kontakta, nadgradni, sa stakalcem, žute boje, IPX5, s natpisom: ''DALJINSKI ISKLOP NAPAJANJA''. | E.6.2. | kom | 3
21. | Dobava, ugradnja i spajanje svih elemenata sustava videoparlafona, a koji se sastoji od:
| - zaštitni kišni okvir sa nosačem | E.6. | kom | 1
| - Kamera u boji sa zakretnom podešavajućom lećom 3.6 mm te zvučnikom s tri pozivne tipke | E.6. | kom | 1
| - video distributor DV4 | E.6. | kom | 1
| - Napajanje | E.6. | kom | 1
| - Usponski distributer | E.6. | kom | 1
| - Napajač linije | E.6. | kom | 1
| - Video distributer | E.6. | kom | 1
| - monitor u boji LCD za sustav | E.6. | kom | 5
22. | Dobava, ugradnja i spajanje svih elemenata sustava videointerkoma za poziv invalida, a koji se sastoji od:
| - nadgradna kutija | E.6.4.1 | kom | 3
| - pozivna audio video jedinica | E.6.4.2 | kom | 3
| - Enkoder s pozivnom tipkom | E.6.4.3 | kom | 3
| - Napajanje | E.6.4.4 | kom | 3
| - Usponski distributer | E.6.4.5 | kom | 1
| - Napajač linije | E.6.4.6 | kom | 1
| - Video distributer | E.6.4.7 | kom | 1
| - Videoiterkom centralna jedinica | E.6.4.8 | kom | 1
23. | Električno spajanje svih potrošača koji nisu navedeni u dobavi i montaži i spajanju elektro opreme, uključujući energetske i signalne kabele:
| - dizalica topline | E.6. | kom | 1
| - vanjska klima jedinica | E.6. | kom | 1
| - unutarnje jedinice sustava grijanja i hlađenja | E.6. | kom | 38
| - termostati, relejne kutije, upravljači | E.6. | kom | 35
| - elektro grijači | E.6. | kom | 1
| - dizalo, podizna platforma | E.6. | kom | 1
| - ventilatori | E.6. | kom | 8
| - protupožarne i dimovodne zaklopke | E.6. | kom | 2
| - ventilatori nadtlaka | E.6. | kom | 1
| - motorne žaluzine | E.6. | kom | 2
| - dimovodni kanalni senzori | E.6. | kom | 2
| - pumpe | E.6. | kom | 6
24. | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
| - vatrozaštitna pjena 300 ml | E.6.1. | kom | 35
| - natpisna pločica | E.6.1. | kom | 35
| - izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje kod prolaza instalacija kroz različite požarne sektore od ovlaštene osobe/ustanove | E.6.1. | kom | 1
| UKUPNO ELETROINSTALACIJA OBJEKTA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
1. | Odspajanje i osiguranje u zaštitnu kutiju na zid postojećeg TK priključka za potrebe konstruktivne sanacije objekta, odspajanje i demontaža te skladištenje do ponovne montaže telefonske centrale. Obračun po kompletu izvršene usluge.
| Ponovna montaža i spajanje telefonske centrale | E.8. | kom | 1
2. | Dobava i montaža samostojećeg komunikacijskog ormara, KO-1. 600×600mm, 32U sa ugrađenom opremom, prema tehničkoj specifikaciji | E.8.1.1. | kom | 1
5. | Dobava i ugradnja bežične pristupne točke (POE) - Access Point za unutarnju montažu. U stavku potrebno uključiti sav potreban montažni pribor i materijal, softver i puštanje u pogon. | E.8.3.2 | kom | 7
6. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika (Switch) 24 portni + 1x optički modul | E.8.3.3. | kom | 7
7. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika (Switch) 8 portni + 1x optički modul | E.8.3.3. | kom | 1
8. | Dobava i spajanje svjetlovodnih prespojnih tvorničkih kabela sa dvije niti 2 m, višemodni | E.8.3.4. | kom | 4
9. | Dobava i spajanje tvorničkih prespojnih kabela, 1 m S/FTP, Cat.6 | E.8.3.5. | kom | 45
10. | Dobava i spajanje tvorničkih prespojnih kabela, 2 m S/FTP, Cat.6 | E.8.3.5. | kom | 45
11. | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.6, , mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835), rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, sortirani po etažama i zonama, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela. Komplet za sve točke prema dokumentaciji. | E.8 | kom | 1
| UKUPNO ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SOS INSTALACIJA
Stavke uključuju nabavu, dobavu na gradilište te montažu sa svim pripadajućim ovjesnim materijalom do pune funkcionalnosti.
1. | Dobava, ugradba i spajanje sljedeće opreme SOS sustava invalidskih WC-a koji čine sustav
| - SOS centralni uređaj koji se smješta iznad vrata u kompaktnoj izvedbei, ugradnja u kutiji 4M. U njemu se nalazi ispravljač i potrebna elektronika za upravlljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal i bljeskalica crvene LED diode | E.9 | kom | 1
| - pozivno potezno razrješno tipkalo montira se na visinu 180-200 cm od poda, pored školjke. Postavlja se u pripremljenu ugradnu kutiju. | E.9 | kom | 1
| - signalna svjetiljka s biperom za signalizaciju poziva na udaljeno mjesto (soba za nadzor). Ugradnja u podžbuknu kutiju fi 60. | E.9 | kom | 1
2. | Ispitivanje Instalacije sustava, programiranje i puštanje u pogon sve komplet sa izradom dokumentacije (3 primjerka), predajom investitoru garancija na opremu i tehničkih brosura proizvođača za svaki tip opreme. Obuka korisnika za rukovanje sustavom. | E.9 | kom | 1
| UKUPNO SOS INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | DEA POSTROJENJE
1. | Dobava ugradnja i spajanje diesel agregatskog postrojenja sa integriranim spremnikom goriva na pripremljeni temelj pozicije prema projektu. Uključiti sve potrebne radove do pune funkcionalnosti, gotovosti, kamione, dizalice i ostala transportna sredstva, a s obzirom na lokaciju. Uključiti fiksiranje i varenje uređaja na samo postoljekao i spajanje pogonskih, signalnih, interkonekcijskih vodova i uzemljenja. | E.10.1 | kom | 1
2. | Mikroprocesorsko upravljani mrežno/agregatni komutacijski modul s integriranom električnom i mehaničkom među-blokadom, te ručnim izborom izvora napajanja u slučaju kvara automatike. Montaža u vlastitom ormaru u IPX5 zaštiti zajedno s osiguračkim rastavnim sklopkama za 2 3f odvoda (2 rastavne sklopke s 3×80A) na betonski temelj uz sami agregat. | E.10.1 | kom | 1
3. | Dobava, ugradnja i spajanje panela s pokazivačem prorade alarma sigurnosnog postrojenja na porti objekta | E.10.1 | kom | 1
4. | Dobava Eurodiesel pogonskog goriva u spremnik do 100% napunjenosti. Obračun po kompletu izvršene usluge. | E.10.1 | kom | 1
5. | Sva ispitivanja i puštanje u pogon DEA postrojenja, komplet s izradom primopredajnog zapisnika, obukom korisnika te funkcionalnim testom uz ispis svih parametara, stvarnim testom svih alarma te izradom zapisnika od strane ovlaštenog zastupnika/servisera. Uključiti sve radove do pune funkcionalnosti postrojenja. | E.10.1 | kom | 1
| UKUPNO DEA POSTROJENJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I ZAŠTITE OD MUNJE
5. | Dobava, ugradnja i spajanje trakastog vodiča od nehrđajućeg čelika,V2A, dimenzije 30x3,5mm, unutar strojarnice, dizala, komplet s T-zidnim nosačima. Postavlja se na visini 50 cm od poda. | E.11 | m | 60
6. | Dobava ugradnja i spajanje cijevnih obujmica za uzemljenje - izjednačenje potencijala cijevi manjeg promjera s pričvršćenjem vodiča na cijevnu obujmicu od nehrđajućeg čelika
| Rf fi 13 | E.11 | kom | 8
| Rf fi 21 | E.11 | kom | 12
| Rf fi 34 | E.11 | kom | 12
| Rf fi 42 | E.11 | kom | 12
| Rf fi 48 | E.11 | kom | 12
| Rf fi 60 | E.11 | kom | 12
7. | Dobava, ugradnja i spajanje perforirane trake dužine 1m, s rupama fi 7 mm za sve ostale cijevne obujmice | E.11 | kom | 3
8. | Dobava, ugradnja i spajanje premosnice 16 mm2, dužine 150 mm, 2× kabelskom stopicom, vijkom i maticom | E.11 | kom | 10
9. | Dobava, ugradba i spajanje fleksibilnog povezujućeg elementa dimenzija 200×3×22-25 mm2, namijenjen povezivanju pojedinih metalnih dijelova koji nisu fiksno učvršćeni, materijal CuSn 50 qmm | E.11 | kom | 7
14. | Dobava i ugradnja štapne aluminijske (AlMgSi) dvodijelna hvataljka visine 300 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim distancerima duljine 80 cm, za prihvat na dizalicu topline/agregat, sa betonskim postoljem te priključnom spojnicom od nehrđajućeg čelika | E.11 | kom | 2
15. | Dobava i ugradnja štapne aluminijske (AlMgSi) dvodijelna hvataljka visine 200 cm, promjera fi16/10 mm sa izoliranim distancerima duljine 80 cm, za prihvat na ventilacijski kanal, sa betonskim postoljem te priključnom spojnicom od nehrđajućeg čelika | E.11 | kom | 1
16. | Spajanje svih metalnih masa ograda, oluka, vodovodnih, hidrantskih cijevi i ormarića. Komplet za sva mjesta spajanja prema dokumentaciji. | E.11 | kom | 1
17. | Kutija za glavno izjednačenje potencijala (LIP), sa sabirnicom (30×10 mm2), nosačem sabirnice i plastičnim poklopcem s vijcima i maskama za vijke, za ugradnju u zid/na zid. | E.11 | kom | 1
19. | Dobava i popunjavanje revizijske knjige sustava za zaštitu od udara munje sukladno projektu i važećem propisu NN 87/08, 33/10. | E.11 | kom | 1
| UKUPNO INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA I ZAŠTITE OD MUNJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | ZAJEDNIČKE STAVKE
1. | Ispitivanje svih instalacija iz troškovnika s izradom protokola o ispitivanu (zapisnika) i uvjerenja s pripadajućom atestnom dokumentacijom. | E.12 | kom | 1
2. | Izrada projekta izvedenog stanja (svih elektroinstalacija instalacija osim sustava za dojavu požara) od Ovlaštenog inženjera elektrotehnike. (Obavezno ostaviti u razdjelnike njihovu jednopolnu shemu i situaciju pripadajuću razdjelniku) | E.4.3 | kom | 1
| UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJA: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | NISKONAPONSKI PRIKLJUČAK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | GLAVNI ELEKTROENERGETSKI RAZVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RAZDJELNICI JAKE STRUJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | RASVJETA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | SOS INSTALACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | DEA I UPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | INSTALACIJA SZOUM I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## DP
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | C. Sustav za dojavu požara
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
C. SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1 | Dobava, isporuka, montaža analogno adresabilne centrale za dojavu požara, sukladno tehničkoj specifikaciji. | DP. 5.2.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava, ugradnja i spajanje odvodnikaprenapona za instalaciju sustava za dojavu požara u posebnoj kutiji neposredno do centrale. Na centrali sustava za dojavu požara potrebno je ugraditi odvodnike prenapona sukladno tehničkoj specifikaciji. U stavku uključiti komplet odvodnika za dvije petlje u zasebnoj kutiji pored same centrale. | DP. 5.2.2. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i isporuka i spajanje u sustav akumulatorske baterije 12V/18 Ah za osiguranje potrebne autonomije centrale za dojavu požara. | DP. 5.2.1. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje, te programiranje telefonskog dojavnika prema tehničkoj specifikaciji. | DP. 5.2.3. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog optičkog javljača požara karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.4. | kom | 72 |  | 0 |  |  | 0
6.1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog termičkog javljača požara, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.5. | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
6.2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje analogno-adresabilnog automatskog termičkog javljača požara u IP67 zaštiti, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.14. | kom | 10 |  | 0 |  |  | 0
7. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, u IP 24 zaštiti, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.6. | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
8 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara, u IP 67 zaštiti, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.6. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava, isporuka i montaža kutijice za montažu ručnih javljača. | DP. 5.2.6. | kom | 13 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje adresabilne alarmne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, montirane u podnožju javljača sljedećih karakteristika, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.10. | kom | 18 |  | 0 |  |  | 0
11 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom, linijske sa centrale , s vodotijesnim podožjem, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.11. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje pararelnog indikatora prorade javljača, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.12. | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
13 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje podnožja za ugradnju automatskih adresabilnih javljača požara, karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.9. | kom | 84 |  | 0 |  |  | 0
14 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnih mikroprocesorskih modula – ulazno-izlazni minimalno karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.7. | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
15 | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnih mikroprocesorskih modula – ulazni minimalno s karakteristika prema tehničkim specifikacijama. | DP. 5.2.8. | kom | 16 |  | 0 |  |  | 0
16 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela u instalacijske cijevi JB-Y(St)Y 2x2x0.8 qmm. - crvene boje - samogasiva PVC izolacija | DP. 5.4. | m | 1200 |  | 0 |  |  | 0
17 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog instalacijskog kabela JE-H(ST)H E30 2x2x0.8 qmm. - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni | DP. 5.4. | m | 200 |  | 0 |  |  | 0
18.1. | Dobava i isporuka PVC gibljive instalacijske cijevi Ø16-20 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice). | DP. 5.4. | m | 950 |  | 0 |  |  | 0
18.2. | Dobava i isporuka PNT Krute glatke elektroinstalacijske cijevi za vođenje i zaštitiu izoliranih kabel i vodića do 1000V AC ili 1500V DC Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, obujmice šarafe). U prosiječnu cijenu stavke uključiti i orginalne spojnice. | DP. 5.4. | m | 280 |  | 0 |  |  | 0
19 | Dobava i ugradnja u ventilacijske kanale kanalnog javljača vatrodojave sukladni tehn. karakteristikama. | DP. 5.2.13. | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
20. | Sitni spojni materijal i pribor | DP. 2. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
21. | Dobava i ugradba kombinirane ekspanzione vatrozaštitne pjene prema DIN 4102 d.9, za prolaze do maksimalnih dimenzija 600x400mm.
a) | vatrozaštitna pjena 300 ml | DP. 5.4. | kom | 10
b) | natpisna pločica | DP. 5.4. | kom | 10
c) | izrada potrebnih papira i elaborata za PP brtvljenje kod prolaza instalacija kroz različite požarne sektore od ovlaštene osobe/ustanove | DP. 5.4. | kom | 1
22. | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava. | DP. 5.2.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
23. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. | DP. 5.2.1. | kom | 1
24. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje pozitivnih uvjerenja u dva primjerka. Ispitivanje podrazumjeva i ispitivanje svih pridruženih sustava vatrodojave s izradom zapisnika i uvjerenja, a sukladno dokumentaciji. Stavka uključuje sve zapisnike i protokole sukladno dokumentaciji. | DP. 5.5. | kom | 1
25. | Primopredaja sustava korisniku (Izrada projekta izvedenog stanja za sustav dojave požara predmetnog objekta, od strane ovlaštenog projektanta, sukladno odabranoj opremi, komplet s svim proračunima, tekstualnom i grafičkom prilogu te potrebnim izjavama za prvo ispitivanje sustava za dojavu požara (u dva primjerka te nezaštičeni CD s MS Word i dwg formatom)., tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme,izjava o sukladnosti za ugrađenu opremu, uputa za rukovanje i knjige održavanja). | DP. 5.5. | kom | 1
| UKUPNO INSTALACIJA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## SPRINKLER
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | D. Sustav automatskog gašenja Sprinkler
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
D. SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA SPRINKLER
1. SPRINKLER STANICA – STROJARSKI DIO
1 | Sprinkler ventilska stanica “mokra” NO80. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.01.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Alarmno zvono. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.02.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Sprinkler pumpa pogonjena s el. motorom. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.03.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Jockey pumpa pogonjena s el. motorom. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.04.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10. | S. 1.05.
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10. | S. 1.06.
| NO100 |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | Nepovratna klapna, NP10. | S. 1.07.
| NO100 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
8 | Mjerač protoka, blenda za protok, Q=200 - 2000 l/min. | S. 1.08.
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kutni ventili s plovkom, komplet, NP10. | S. 1.09.
| NO50 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Hvatač nečistoća, navojni NP16, slijedeće dimenzije: | S. 1.10.
| NO80 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Kuglasti ventil, navojni NP16, slijedeće dimenzije: | S. 1.11.
| 3/4" |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
12 | Kuglasti ventil, navojni NP16, slijedeće dimenzije: | S. 1.12.
| 2" |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Vatrogasna stabilna spojnica tip "B" (R21/2") | S. 1.13.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
14 | Vatrogasna slijepa spojnica tip "B" (R21/2") | S. 1.14.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
15 | Hidrantski ormarić 500x500x150 mm | S. 1.15.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Manometarski priključak. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.16.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
17 | Priključak za tlačnu sklopku. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.17.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
18 | Vakumetarski priključak. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.18.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | Holender poc., pocinčana, desni navoj, s blendom Ø5,5mm. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.19.
| 3/4" |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Cijevne brtve za vodonepropusno brtvljenje prolaska cjevovoda kroz stijenku spremnika, | S. 1.20.
| NO50 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| NO80 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| NO100 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | Prigušivač vibracije (kompenzator), gumeni, | S. 1.21.
| NO100 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | Redukcija, čelična, crna, koncentrična, | S. 1.22.
| NO100/65 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
23 | Cijev čelična, pocinčana. | S. 1.23.
| NO20 |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
24 | Cijev čelična, pocinčana. | S. 1.24.
| NO25 |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
25 | Cijev čelična, crna. | S. 1.25.
| NO50 |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
26 | Cijev čelična, crna. | S. 1.26.
| NO80 |  | m | 36 |  | 0 |  |  | 0
27 | Cijev čelična, crna. | S. 1.27.
| NO100 |  | m | 42 |  | 0 |  |  | 0
28 | Ekscentrična redukcija, NO80-NO50, Np10. | S. 1.28.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
29 | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, obračun po kompletu izvršene stavke. Za cijevi promjera: | S. 1.29.
| NO20 |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
30 | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, obračun po kompletu izvršene stavke. Za cijevi promjera: | S. 1.30.
| NO25 |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
31 | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, obračun po kompletu izvršene stavke. Za cijevi promjera: | S. 1.31.
| NO50 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
32 | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, obračun po kompletu izvršene stavke. Za cijevi promjera: | S. 1.32.
| NO80 |  | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
33 | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, obračun po kompletu izvršene stavke. Za cijevi promjera: | S. 1.33.
| NO100 |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
34 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom, NP10, NO50. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.34.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
35 | Usisna košara sa nepovratnim ventilom, NP10, NO100. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.35.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
36 | Hidrantski ormarić 50x50x14,5 cm. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.36.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
37 | Ormarić s bravom za rezervne mlaznice, crvene boje s naljepnicom. | S. 1.37.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
38 | Zidna uputa za sprinkler sprinkler stanicu "mokru", plastificirana | S. 1.38.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
39 | Zidna uputa za sprinkler sprinkler stanicu "suhu", plastificirana | S. 1.39.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
40 | Zidna uputa za kompletan sustav | S. 1.40.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
41 | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje. | S. 1.41.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
42 | Naljepnica, sadržaja: SPRINKLER STANICA. | S. 1.42.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
43 | Natpis, plastificiran, sadržaja: Ventil Br.: | S. 1.43.
|  |  | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
44 | Materijal za brtvljenje navojnih spojeva. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.44.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
45 | Transport opreme i materijala na gradilište. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.45.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
46 | Montaža opreme i materijala. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.46.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
47 | Bojanje crnog cjevovoda u kompletu sa temeljnom i završnom bojom. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.47.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
48 | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.48.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
49 | Podešavanje tlačnih sklopki i nivo sondi. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.49.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
50 | Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.50.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
51 | Ispitivanje funkcionalnosti bez aktiviranja sprinkler mlaznica. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.51.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
52 | Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.52.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
53 | Atestiranje instalacije od ovlaštene ustanove. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 1.53.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 1. SPRINKLER STANICA – STROJARSKI DIO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. SPRINKLER STANICA – ELEKTRO DIO
1 | Signalna centrala za nadzor sprinkler sustava, sa četiri (4) zonske jedinice i sa dvije (2) baterije 3Ah. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.01.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Upravljački elektro ormar sprinkler i jockey pumpe 12.5 kW. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.02.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Kontaktni plovak | S. 2.03.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Kutija s ključem sprinkler stanice (nadzirana) | S. 2.04.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Termostat | S. 2.05.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Razvodna kutija (vodotijesna). | S. 2.06.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Kabel IY(St)Y 2x1.0 mm2 za signalizaciju prema sustavu vatrodojave. | S. 2.07.
|  |  | m | 46 |  | 0 |  |  | 0
8 | Kabel JBY(St)Y 2x1,0 mm2, za povezivanje tlačnih sklopki. | S. 2.08.
|  |  | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kabel NYY-J 4x6 mm2 za pokretanje elektromotora sprinkler pumpe. | S. 2.09.
|  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
10 | Kabel PP-Y 3x1,5 mm2 za napajanje signalne centrale. | S. 2.10.
|  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
11 | Cijevi Ø13.5 za montažu kabela, od plastične kanalice do tlačnih sklopki ili kontrolora otvorenosti. | S. 2.11.
|  |  | m | 24 |  | 0 |  |  | 0
12 | Plastične kanalice 25x15mm, za razvod slabostrujnih kablova po stanici. | S. 2.12.
|  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
13 | Podešavanje tlačnih sklopki. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.13.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
14 | Programiranje i usklađivanje signala sa centralnim uređajem vatrodojave. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.14.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | FeZn traka, u kompletu sa svim spojnim i pomoćnim materijalom. | S. 2.15.
|  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
16 | Sitni montažni i potrošni materijal. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.16.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Transport opreme i materijala na gradilište. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.17.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
18 | Montaža i spajanje opreme uključujući i čišćenje gradilšta nakon montaže. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.18.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | Završno ispitivanje funkcionalnosti. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.19.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Obuka personala. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 2.20.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 2. SPRINKLER STANICA – ELEKTRO DIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. ŠTIĆENI PROSTOR
1 | Sprinkler mlaznica tip "spray" stojeća, Flat, 1/2", K80, 68°C, standard response + rezerva. | S. 3.01.
|  |  | kom | 110 |  | 0 |  |  | 0
2 | Priključak za ispitivanje sprinkler sustava, NO25 | S. 3.02.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Priključak za ispiranje cjevovoda NO50, koji se sastoji od: - ventil kuglasti N/N s ručicom 2" - čep pocinčani 2" Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.03.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
4 | Kontolor protoka NO50, NP10, komplet s ventilom R3/4", uređajem za vremensko zatezanje slanja alarma. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.04.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Kontolor protoka NO65, NP10, komplet s ventilom R3/4", uređajem za vremensko zatezanje slanja alarma. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.05.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
6 | S 3.01. Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu, dimenzije: | S. 3.06.
| NO65 |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
7 | Nepovratni ventil, NP10, u kompletu, dimenzije: | S. 3.07.
| NO65 |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
8 | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu, dimenzije: | S. 3.08.
| NO50 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Nepovratni ventil, NP10, u kompletu | S. 3.09.
| NO50 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Cijev čelična, pocinčana, šavna, vruće cinčana, ispitana na min. 50 bara, u kompletu, dimenzija: | S. 3.10.
| NO25 |  | m | 180 |  | 0 |  |  | 0
11 | Cijev čelična, pocinčana, šavna, vruće cinčana, ispitana na min. 50 bara, u kompletu, dimenzija: | S. 3.11.
| NO32 |  | m | 66 |  | 0 |  |  | 0
12 | Cijev čelična, pocinčana, šavna, vruće cinčana, ispitana na min. 50 bara, u kompletu, dimenzija: | S. 3.12.
| NO40 |  | m | 66 |  | 0 |  |  | 0
13 | Cijev čelična, pocinčana, šavna, vruće cinčana, ispitana na min. 50 bara, u kompletu, dimenzija: | S. 3.13.
| NO50 |  | m | 48 |  | 0 |  |  | 0
14 | Cijev čelična, crna, šavna, ispitana na 50 bar, u kompletu, dimenzija: | S. 3.14.
| NO65 |  | m | 72 |  | 0 |  |  | 0
15 | Protupožarno brtvljenje prolaza sprinkler cjevovoda kroz granice požarnih sektora. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.15.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Bušenje rupa za prolaz sprinkler cjevovoda, obračun po kompletu izvršene stavke, za cjevovode promjera: | S. 3.16.
| NO25 - NO32 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Bušenje rupa za prolaz sprinkler cjevovoda, obračun po kompletu izvršene stavke, za cjevovode promjera: | S. 3.17.
| NO40 - NO65 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
18 | Materijal za brtvljenje navojnih spojeva. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.18.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | Transport opreme i materijala na gradilište. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.19.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Montaža navedene opreme uključujući i čišćenje gradilišta nakon montaže. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.20.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.21.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | Bojanje oštečenja boje crnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.22.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
23 | Ispitivanje i primopredaja. Obračun po kompletu izvršene stavke. | S. 3.23.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 3. ŠTIĆENI PROSTOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA SUSTAVA AUTOMATSKOG GAŠENJA SPRINKLER: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | SPRINKLER STANICA – STROJARSKI DIO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | SPRINKLER STANICA – ELEKTRO DIO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ŠTIĆENI PROSTOR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## NOVEC
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | E. Sustav automatskog gašenja plinom
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
E. SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC 1230
Napomena: U jedinične cijene uključeni su svi troškovi rada, kao što su: dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualni troškovi vezani za korištenje javne površine, troškovi svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza na deponij i zbrinjavanja otpada, troškovi održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi (osim PDV-a), ponuđena jamstva, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvođača radova potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.
1. STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA
1 | Baterija sa dva (2) cilindrična spremnika radnog tlaka 25 bara, 142 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50, u kompletu s sabirnom cijevi DN65, punjeni sa 94kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.01.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Uređaj br.:1, sa cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 81 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 82 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.02.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Uređaj br.: 2, sa cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 142 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 99 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.03.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Uređaj br.: 3, sa cilindričnim spremnikom radnog tlaka 25 bara s plinom NOVEC 1230, 51 l, stojeći s usponskom cijevi i automatski upravljanim ventilom DN50. Punjenje spremnika je 33 kg plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.04.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Držač spremnika 142 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.05.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
6 | Držač spremnika 81 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.06.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Držač spremnika 51 l (Cylinder Strap) u kompletu s anker vijcima za beton, podloškama i maticama. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.07.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Priključna visokotlačna gibljiva cijev (Flexible discharge hose), 25 bara, DN50,NPT, 90° l=790mm. | N. 1.08.
|  |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
9 | Nepovratni ventil (check valve) za spoj na visokotlačna gibljiva sa kolektorskim cjevovodom DN50, (check valve 2" to NPT). | N. 1.09.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Adapter prekidača za nadzor tlaka u boci (Adapter kit), 25 bara. | N. 1.10.
|  |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
11 | Visokotlačna gibljiva cijev 1/4", l=559 mm, za pneumatcki razvod, (Flexible actuation hose), 25 bara, u kompletu sa adapterom i pneumatckim priključnim fitinzima. | N. 1.11.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Prekidač za nadzor tlaka u boci (Supervisory Pressure Switch), 25 bara. | N. 1.12.
|  |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
13 | Električni aktivator 24V DC, 0.5A, (El. Control Head, stackable, explosion proof), za ventil NO50. | N. 1.13.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
14 | Pneumatski aktivator (Pressure Operated Control Head). | N. 1.14.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Ručni aktivator (Lever Operated Control Head). | N. 1.15.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
16 | Tlačna sklopka sa priključnim adapterima u kompletu, (Pressure operated Switch, standard). | N. 1.16.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
17 | Adapter za priključak razvodnog cjevovoda na ventil uređaja, 2" NPT na BSPT, (Valve outlet adaptors BSPT). Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.17.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
18 | Holender, 2" NP25. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.18.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
19 | Dvostruka spojnica, 2" NP25. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.19.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
20 | Redukcija, 2" - 1", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.20.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
21 | Redukcija, 2" - 6/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.21.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
22 | Redukcija, 2" - 3/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.22.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
23 | Redukcija, 2 1/2" - 6/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.23.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
24 | Redukcija,6/4" - 5/4", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.24.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
25 | Redukcija,6/4" -1", NP25, za priključak razvodnog cjevovoda. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.25.
|  |  | kom | 7 |  | 0 |  |  | 0
26 | Mlaznica za NOVEC 1230 - tip 360°- DN40 (3/4"), nehrđajući čelik, Discharge Nozzle 5/4" BSP 360.type-Stainless. | N. 1.26.
|  |  | kom | 9 |  | 0 |  |  | 0
27 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO65. | N. 1.27.
|  |  | m | 12 |  | 0 |  |  | 0
28 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO40. | N. 1.28.
|  |  | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
29 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO25. | N. 1.29.
|  |  | m | 18 |  | 0 |  |  | 0
30 | Pocinčani šavni cjevovod u kompletu, za cijev nazivnog otvora: NO20. | N. 1.30.
|  |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
31 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO65 | N. 1.31.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
32 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO40 | N. 1.32.
|  |  | kom | 6 |  | 0 |  |  | 0
33 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO32 | N. 1.33.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
34 | Nosač cjevovoda MPC pocinčana konzola, u kompletu, za cijev dimenzije: NO25 | N. 1.34.
|  |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
35 | Tlačna proba cjevovoda zrakom ili dušikom na 3,0 bar u trajanju 10 min. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.35.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
36 | Funkcionalno ispitivanje bez ispuštanje plina NOVEC 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.36.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
37 | Zidne upute i naljepnice za prostor štićen Novecom 1230. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 1.37.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 1. STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA
1 | Vatrodojavna centrala za gašenje, sa 4 dojavnih zona, sa modulom za gašenje i sa AKU-BAT 24V, 12Ah. Obračun po kompletu izvršene stavke. | N. 2.01.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
2 | Optički javljač požara klasični s podnožjem. | N. 2.02.
|  |  | kom | 12 |  | 0 |  |  | 0
3 | Taster za blokiranje gašenja. | N. 2.03.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
4 | Taster za aktiviranje gašenja, sa zaštitnim poklopcem. | N. 2.04.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
5 | Alarmna sirena sa bljeskalicom. | N. 2.05.
|  |  | kom | 4 |  | 0 |  |  | 0
6 | Svjetlosno zvučni signalizator. | N. 2.06.
|  |  | kom | 8 |  | 0 |  |  | 0
7 | Razvodna kutija. | N. 2.07.
|  |  | kom | 3 |  | 0 |  |  | 0
8 | Kabel, JBY(ST)Y 1x2x0,8 mm2. | N. 2.08.
|  |  | m | 420 |  | 0 |  |  | 0
9 | Kabel, JBY(ST)Y 2x2x0,8 mm2 | N. 2.09.
|  |  | m | 50 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO: 2. ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA SUSTAVA AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM NOVEC 1230: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | STROJARSKI DIO OPREMA I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ELEKTRO DIO OPREME I RADOVA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV AUTOMATSKOG GAŠENJA PLINOM: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## VIO
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | F. Vodovod, odvodnja i hidrantska mreža
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
F. VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA
I | VODOVOD
Pripremni radovi
1 | Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon izvedbe svih radova. | VO 2.2.
|  |  | m' | 25 |  | 0 |  |  | 0
Građevinski radovi
2 | Dobava limenog ormarića dimenzija 15x20x15 cm. | VO 2.28.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava zidnih protupožarnih hidrantskih ormarića. | VO 2.29.
|  |  | kom. | 13 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava protupožarnih vatrogasnih aparata "S-9" na suhi prah. | VO 2.30.
|  |  | kom. | 16 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava uzidne slavine. | VO 2.33.
| DN20 |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Montaža do pune pogonske gotovosti. | VO 2.34.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Uzimanje uzoraka. | VO 2.35.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
I. | RADOVI VODOVODA UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA
Pripremni radovi
1 | Izrada geodetskog snimka postojećeg stanja nakon izvedbe svih radova. | VO 3.2.
|  |  | m' | 10 |  | 0 |  |  | 0
II. | RADOVI KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SANITARIJE
1 | Dobava WC školjke, u kompletu. | VO 4.1.
|  |  | kom. | 5 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava montažnog elementa za konzolnu WC školjku za osobe sa posebnim potrebama. | VO 4.2.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava zidnog pisoara, u kompletu. | VO 4.3.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Dobava zidnih, ugradbenih i nadgradnih umivaonika, u kompletu. | VO 4.4.
| nadgradni ovalni 40x56 cm |  | kom. | 5 |  | 0 |  |  | 0
5 | Dobava zidnog umivaonika dimenzija 40x56cm za osobe sa posebnim potrebama. | VO 4.5.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Dobava jednokoritnog sudopera, u kompletu. | VO 4.6.
|  |  | kom. | 4 |  | 0 |  |  | 0
7 | Dobava el bojlera V=5 l, N=2 kW, te izrada priključaka tople i hladne vode u kompletu. | VO 4.7.
|  |  | kom. | 7 |  | 0 |  |  | 0
8 | Izrada priključka tople i hladne sanitarne vode na električni bojler PTV-a. | VO 4.8.
|  |  | kom. | 7 |  | 0 |  |  | 0
9 | Dobava ogledala, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom. | VO 4.9.
| Nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, unutar WC-a za osobe s posebnim potrebama, min. dim. 60x60 |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
| dim. 60x80 |  | kom. | 5 |  | 0 |  |  | 0
10 | Dobava etažera. | VO 4.10.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
11 | Dobava držača za sapun. | VO 4.11.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
12 | Dobava kromiranog držača za ručnike. | VO 4.12.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
13 | Dobava zidnog nosača s WC četkom. | VO 4.13.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
14 | Dobava zidnog držača toalet papira. | VO 4.14.
|  |  | kom. | 6 |  | 0 |  |  | 0
15 | Montaža sanitarnih elemenata i zapornih ventila, izrada spoja na vodovod i odvodnju. | VO 4.15.
|  |  | kom. | 1 |  | 0 |  |  | 0
III. | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE: | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
I. | VODOVOD |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SANITARIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO VODOVOD, ODVODNJA I HIDRANTSKA MREŽA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## PLIN
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | H. Plinska instalacija
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
H. PLINSKA INSTALACIJA
2 | RAZVOD NEMJERENOG PLINA
1 | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi. | P 2.1.
| DN32 |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dobava i ugradnja plinske kuglaste navojne slavine. | P 2.2.
| DN32 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 2. RAZVOD NEMJERENOG PLINA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INSTALACIJA PLINOMJERA I SPOJA PLINOMJERA
1 | Dobava plinskog brojila. | P 3.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Ugradnja plinskog brojila. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 3.2. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3. | Puštanje u pogon plinomjera. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 3.3. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
4. | Predaja zahtjeva za montažu plinomjera, kordinacija s nadležnom plinarom, prikupljanje potrebne dokumentacije. Obračun po kompletu izvršene usluge. | P 3.4. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 3. INSTALACIJA PLINOMJERA I SPOJA PLINOMJERA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RAZVOD INSTALACIJE MJERENOG PLINA
1 | Dobava i ugradnja čelične bešavne cijevi. | P 4.1.
| DN40 |  | m | 30 |  | 0 |  |  | 0
| DN25 |  | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
2 | Izvedba zaštitnih cijevi. | P 4.2.
| DN65 |  | kom | 8 |  | 0 |  |  | 0
| DN40 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Dobava i ugradnja plinske kuglaste navojne slavine. | P 4.3.
| DN25 |  | kom | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Plastizol traka i prajmer za izolaciju cijevi vođenih u zidu. | P 4.4. | m2 | 2 |  | 0 |  |  | 0
5. | Protupožarno brtvljenje | P 4.2.
| DN65 |  | kom | 5 |  | 0 |  |  | 0
| DN40 |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 4. RAZVOD INSTALACIJE MJERENOG PLINA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BOJANJE INSTALACIJE
1 | Bojanje cijevi temeljnom bojom i lakom . | P 5.1. | m2 | 6 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 5. BOJANJE INSTALACIJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MONTAŽA TROŠILA
1 | Montaža plinskih bojlera. Obračun po kompletno izvršenoj usluzi. | P 6.1. | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 6. MONTAŽA TROŠILA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ISPITIVANJE INSTALACIJE
1 | Ispitivanje cijevi na nepropusnost. Obračun po kompletno izvršenoj usluzi. | P 7.1.
| - nemjereni dio |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| - mjereni dio |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO 7. ISPITIVANJE INSTALACIJE: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA PLINSKE INSTALACIJE | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DEMONTAŽA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RAZVOD NEMJERENOG PLINA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | INSTALACIJA PLINOMJERA I SPOJA PLINOMJERA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RAZVOD INSTALACIJE MJERENOG PLINA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | BOJANJE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | MONTAŽA TROŠILA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | ISPITIVANJE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.

## DIZALO
Cjelovita obnova zgrade na adresi Gundulićeva 24/1, Zagreb - DIO: CJELOVITA OBNOVA - OSTATAK
k.č. 2153/2 k.o. Centar, Grad Zagreb | [5 empty] | I. Ugradnja dizala
Red. br. | Opis stavke | Teh. specif. | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena (kn) | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
I. UGRADNJA DIZALA
I. | DIZALO
1. | Isporuka i ugradnja dizala za prijevoz osoba u voznom oknu izvedenom iz armirano-betonske konstrukcije, unutrašnjih tlocrtnih dimenzija 1700 mm (širina) x 1800 mm (dužina). Dizalo je prilagođeno je za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. U stavci je uključeno i izdavanje završnog certifikata. Obračun po kompletu izvršene usluge. | D 1.
|  |  | kom | 1 |  | 0 |  |  | 0
| UKUPNO DIZALO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA UGRADNJE DIZALA | [5 empty] | Konstrukcijska obnova | Energetska obnova | Cjelovita obnova
1. | DIZALO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO UGRADNJA DIZALA: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U cijenu nije uključen PDV.